## 标准目录
doc_id | id_prefix | domain | standard_name | standard_code | document_type | source_file_name | file_type | text_source | ocr_required | notes
HG-STD | HG | 化工危化 | 化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定标准 | AQ 3067-2026 | 重大生产安全事故隐患判定标准 | AQ 3067-2026《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定标准》.pdf | pdf | 待抽取 | 是 | 当前抽样结果显示正文难以直接抽取，建议优先 OCR
XF-STD | XF | 消防火灾 | 重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 重大火灾隐患判定规则.pdf | pdf | PDF文本抽取+人工校对 | 否 | 重点整理第4至6章及附录A
MK-STD | MK | 煤矿 | 煤矿重大事故隐患判定标准 |  | 重大事故隐患判定标准 | 煤矿重大事故隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 按“第三条总类目 + 第四条起分项情形”拆分
GM-STD | GM | 工贸 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 重大事故隐患判定标准 | 工贸企业重大事故隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 当前目录已存在工贸结构化样例，可作为参考
TZ-STD | TZ | 特种设备 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | GB 45067-2024 | 重大事故隐患判定准则 | 特种设备重大事故隐患判定准则.pdf | pdf | PDF文本抽取+人工校对 | 否 | 重点整理第4章判定准则
RQ-STD | RQ | 城镇燃气 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准 |  | 重大隐患判定标准 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 适合按“第X条 + （一）（二）...”拆分
KS-STD | KS | 金属非金属矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准 |  | 重大事故隐患判定标准 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 适合按“一 > （一） > 1”三级路径拆分
KSB-STD | KSB | 金属非金属矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 建议与主标准保持相同字段体系

## 规则主表
id | domain | standard_name | standard_code | document_type | chapter_clause | chapter_path | criterion | logic_type | necessary_elements | standard_explanation | applicable_object | hazard_category | judgment_result | keywords | excluded_cases | page_span | file_name | notes
XF-001 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 4.1(a) | 4.1 > 判定规则 > a) | 确定建筑或场所类别； | all | 1. 确定建筑或场所类别； | 该条用于重大火灾隐患的判定步骤说明，内容为“确定建筑或场所类别；”。 | 重大火灾隐患判定流程 | 判定程序 | 判定为重大火灾隐患 | 判定规则，判定程序 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P8 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-002 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 4.1(b) | 4.1 > 判定规则 > b) | 按照第5章规定的直接判定要素进行直接判定，符合任一判定要素即判定为重大火灾隐患； | any | 1. 按照第5章规定的直接判定要素进行直接判定，符合任一判定要素即判定为重大火灾隐患； | 该条用于重大火灾隐患的判定步骤说明，内容为“按照第5章规定的直接判定要素进行直接判定，符合任一判定要素即判定为重大火灾隐患；”。 | 重大火灾隐患判定流程 | 判定程序 | 判定为重大火灾隐患 | 判定规则，判定程序 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P8 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-003 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 4.1(c) | 4.1 > 判定规则 > c) | 按照第6章规定的综合判定要素进行综合判定，同时符合其中6项（含）以上判定要素即判定为重大火灾隐患，同一判定要素重复出现的按1项计算； | all | 1. 按照第6章规定的综合判定要素进行综合判定，同时符合其中6项（含）以上判定要素即判定为重大火灾隐患，同一判定要素重复出现的按1项计算； | 该条用于重大火灾隐患的判定步骤说明，内容为“按照第6章规定的综合判定要素进行综合判定，同时符合其中6项（含）以上判定要素即判定为重大火灾隐患，同一判定要素重复出现的按1项计算；”。 | 重大火灾隐患判定流程 | 判定程序 | 判定为重大火灾隐患 | 判定规则，判定程序 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P8 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-004 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 4.1(d) | 4.1 > 判定规则 > d) | 对照4.2排除不应判定为重大火灾隐患的情形。 | all | 1. 对照4.2排除不应判定为重大火灾隐患的情形 | 该条用于重大火灾隐患的判定步骤说明，内容为“对照4.2排除不应判定为重大火灾隐患的情形”。 | 重大火灾隐患判定流程 | 判定程序 | 判定为重大火灾隐患 | 判定规则，判定程序 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P8 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-005 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 4.2(a) | 4.2 > 排除情形 > a) | 消防技术标准修订引起，但法律法规有明确规定的除外； | all | 1. 消防技术标准修订引起，但法律法规有明确规定的除外； | 该条用于说明不应判定为重大火灾隐患或不应作为判定要素的排除情形，内容为“消防技术标准修订引起，但法律法规有明确规定的除外；”。 | 重大火灾隐患判定流程 | 排除情形 | 判定为重大火灾隐患 | 排除情形，排除情形 | 1. 本条本身属于排除情形说明 2. 不应作为正向重大火灾隐患命中依据 | P8 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-006 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 4.2(b) | 4.2 > 排除情形 > b) | 建筑、场所已停产停业或停止使用且经现场检查确认无现实火灾风险； | all | 1. 建筑、场所已停产停业或停止使用且经现场检查确认无现实火灾风险； | 该条用于说明不应判定为重大火灾隐患或不应作为判定要素的排除情形，内容为“建筑、场所已停产停业或停止使用且经现场检查确认无现实火灾风险；”。 | 重大火灾隐患判定流程 | 排除情形 | 判定为重大火灾隐患 | 排除情形，排除情形 | 1. 本条本身属于排除情形说明 2. 不应作为正向重大火灾隐患命中依据 | P8 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-007 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 4.2(c) | 4.2 > 排除情形 > c) | 火灾隐患能立即整改消除，且当场整改完毕。5直接判定要素 | all | 1. 火灾隐患能立即整改消除，且当场整改完毕。5直接判定要素 | 该条用于说明不应判定为重大火灾隐患或不应作为判定要素的排除情形，内容为“火灾隐患能立即整改消除，且当场整改完毕。5直接判定要素”。 | 重大火灾隐患判定流程 | 排除情形 | 判定为重大火灾隐患 | 排除情形，排除情形 | 1. 本条本身属于排除情形说明 2. 不应作为正向重大火灾隐患命中依据 | P8 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-008 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(a) | 5.1 > 建筑或场所 > a) | 除特殊工艺要求外，甲、乙类生产场所或仓库设置在建筑的地下室或半地下室； | all | 1. 除特殊工艺要求外，甲、乙类生产场所或仓库设置在建筑的地下室或半地下室； | 该条针对建筑或场所中的“除特殊工艺要求外，甲、乙类生产场所或仓库设置在建筑的地下室或半地下室；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 建筑或场所 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，建筑或场所 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-009 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(b) | 5.1 > 建筑或场所 > b) | 除住宅建筑套内的自用楼梯外，公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔； | all | 1. 除住宅建筑套内的自用楼梯外，公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔； | 该条针对建筑或场所中的“除住宅建筑套内的自用楼梯外，公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，安全疏散，疏散楼梯间 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-010 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(c) | 5.1 > 建筑或场所 > c) | 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门； | all | 1. 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门； | 该条针对建筑或场所中的“人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，安全疏散，安全出口 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-011 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(d) | 5.1 > 建筑或场所 > d) | 高层建筑、地下人员密集场所安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭； | all | 1. 高层建筑、地下人员密集场所安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭； | 该条针对建筑或场所中的“高层建筑、地下人员密集场所安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，安全疏散，安全出口 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-012 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(e) | 5.1 > 建筑或场所 > e) | 高层建筑、地下人员密集场所未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行（火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则应符合附录A）； | all | 1. 高层建筑、地下人员密集场所未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行（火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则应符合附录A）； | 该条针对建筑或场所中的“高层建筑、地下人员密集场所未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行（火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则应符合附录A）；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，火灾自动报警系统，固定灭火设施 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-013 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(f) | 5.1 > 建筑或场所 > f) | 人员密集场所采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级； | all | 1. 人员密集场所采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级； | 该条针对建筑或场所中的“人员密集场所采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 装修与材料防火 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，装修与材料防火 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-014 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(g) | 5.1 > 建筑或场所 > g) | 地下人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合GB50222的规定； | all | 1. 地下人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合GB50222的规定； | 该条针对建筑或场所中的“地下人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合GB50222的规定；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 装修与材料防火 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，装修与材料防火 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-015 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(h) | 5.1 > 建筑或场所 > h) | 冷库的防火分隔措施或保温材料燃烧性能不符合GB50016、GB50072的规定； | all | 1. 冷库的防火分隔措施或保温材料燃烧性能不符合GB50016、GB50072的规定； | 该条针对建筑或场所中的“冷库的防火分隔措施或保温材料燃烧性能不符合GB50016、GB50072的规定；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 装修与材料防火 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，装修与材料防火 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-016 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(i) | 5.1 > 建筑或场所 > i) | 多产权建筑，具有多个使用方的甲、乙、丙类厂房或仓库，多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人； | all | 1. 多产权建筑，具有多个使用方的甲、乙、丙类厂房或仓库，多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人； | 该条针对建筑或场所中的“多产权建筑，具有多个使用方的甲、乙、丙类厂房或仓库，多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，安全疏散，安全出口 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-017 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.1(j) | 5.1 > 建筑或场所 > j) | 具有火灾、爆炸风险的电池生产、储存场所或储能电站防火间距不足，未采取防火分隔措施，或未设置事故通风系统或自动灭火系统。 | all | 1. 具有火灾、爆炸风险的电池生产、储存场所或储能电站防火间距不足，未采取防火分隔措施，或未设置事故通风系统或自动灭火系统 | 该条针对建筑或场所中的“具有火灾、爆炸风险的电池生产、储存场所或储能电站防火间距不足，未采取防火分隔措施，或未设置事故通风系统或自动灭火系统”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 固定灭火设施 | 判定为重大火灾隐患 | 建筑或场所，固定灭火设施，防火间距，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-018 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.2(a) | 5.2 > 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 > a) | 原有防火分区面积被改变，大于GB55037的规定值； | all | 1. 原有防火分区面积被改变，大于GB55037的规定值； | 该条针对公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场中的“原有防火分区面积被改变，大于GB55037的规定值；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 | 防火分隔 | 判定为重大火灾隐患 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场，防火分隔，防火分区 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-019 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.2(b) | 5.2 > 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 > b) | 违反GB55037的规定使用易燃、可燃材料装修、装饰； | all | 1. 违反GB55037的规定使用易燃、可燃材料装修、装饰； | 该条针对公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场中的“违反GB55037的规定使用易燃、可燃材料装修、装饰；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 | 装修与材料防火 | 判定为重大火灾隐患 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场，装修与材料防火 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-020 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.2(c) | 5.2 > 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 > c) | 安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭； | all | 1. 安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭； | 该条针对公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场中的“安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场，安全疏散，安全出口 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-021 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.2(d) | 5.2 > 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 > d) | 未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行； | all | 1. 未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行； | 该条针对公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场中的“未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场，火灾自动报警系统，固定灭火设施 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-022 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.2(e) | 5.2 > 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 > e) | 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | all | 1. 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 该条针对公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场中的“消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物”情形进行重大火灾隐患判定。 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 | 判定为重大火灾隐患 | 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场，公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-023 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.3(a) | 5.3 > 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 > a) | 儿童活动场所和老年人照料设施所在楼层位置不符合GB55037的规定； | all | 1. 儿童活动场所和老年人照料设施所在楼层位置不符合GB55037的规定； | 该条针对儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼中的“儿童活动场所和老年人照料设施所在楼层位置不符合GB55037的规定；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 判定为重大火灾隐患 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼，儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-024 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.3(b) | 5.3 > 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 > b) | 安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭； | all | 1. 安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭； | 该条针对儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼中的“安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼，安全疏散，安全出口 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-025 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.3(c) | 5.3 > 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 > c) | 避难间的设置不符合GB55037、GB50016的规定； | all | 1. 避难间的设置不符合GB55037、GB50016的规定； | 该条针对儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼中的“避难间的设置不符合GB55037、GB50016的规定；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 判定为重大火灾隐患 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼，儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-026 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.3(d) | 5.3 > 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 > d) | 设置在高层建筑内的儿童活动场所未设置独立的安全出口或疏散楼梯； | all | 1. 设置在高层建筑内的儿童活动场所未设置独立的安全出口或疏散楼梯； | 该条针对儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼中的“设置在高层建筑内的儿童活动场所未设置独立的安全出口或疏散楼梯；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼，安全疏散，安全出口 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-027 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.3(e) | 5.3 > 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 > e) | 未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行； | all | 1. 未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行； | 该条针对儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼中的“未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼，火灾自动报警系统，固定灭火设施 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-028 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.3(f) | 5.3 > 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 > f) | 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | all | 1. 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 该条针对儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼中的“消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物”情形进行重大火灾隐患判定。 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 判定为重大火灾隐患 | 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼，儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-029 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.4(a) | 5.4 > 劳动密集型企业的厂房、仓库 > a) | 厂房、仓库内设置员工宿舍； | all | 1. 厂房、仓库内设置员工宿舍； | 该条针对劳动密集型企业的厂房、仓库中的“厂房、仓库内设置员工宿舍；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 劳动密集型企业的厂房、仓库 | 劳动密集型企业的厂房、仓库 | 判定为重大火灾隐患 | 劳动密集型企业的厂房、仓库，劳动密集型企业的厂房、仓库 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9-P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-030 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.4(b) | 5.4 > 劳动密集型企业的厂房、仓库 > b) | 厂房、仓库内有爆炸危险的部位及设施未按GB50016的规定采取防爆泄压技术措施； | all | 1. 厂房、仓库内有爆炸危险的部位及设施未按GB50016的规定采取防爆泄压技术措施； | 该条针对劳动密集型企业的厂房、仓库中的“厂房、仓库内有爆炸危险的部位及设施未按GB50016的规定采取防爆泄压技术措施；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 劳动密集型企业的厂房、仓库 | 劳动密集型企业的厂房、仓库 | 判定为重大火灾隐患 | 劳动密集型企业的厂房、仓库，劳动密集型企业的厂房、仓库 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9-P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-031 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.4(c) | 5.4 > 劳动密集型企业的厂房、仓库 > c) | 厂房、仓库的耐火等级不符合GB55037的规定； | all | 1. 厂房、仓库的耐火等级不符合GB55037的规定； | 该条针对劳动密集型企业的厂房、仓库中的“厂房、仓库的耐火等级不符合GB55037的规定；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 劳动密集型企业的厂房、仓库 | 耐火等级 | 判定为重大火灾隐患 | 劳动密集型企业的厂房、仓库，耐火等级 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9-P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-032 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.4(d) | 5.4 > 劳动密集型企业的厂房、仓库 > d) | 未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行。 | all | 1. 未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行 | 该条针对劳动密集型企业的厂房、仓库中的“未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行”情形进行重大火灾隐患判定。 | 劳动密集型企业的厂房、仓库 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 劳动密集型企业的厂房、仓库，火灾自动报警系统，固定灭火设施 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P9-P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-033 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.5(a) | 5.5 > 易燃易爆危险品场所 > a) | 易燃易爆危险品场所与民用建筑设置在同一建筑内； | all | 1. 易燃易爆危险品场所与民用建筑设置在同一建筑内； | 该条针对易燃易爆危险品场所中的“易燃易爆危险品场所与民用建筑设置在同一建筑内；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 易燃易爆危险品场所 | 易燃易爆危险品场所 | 判定为重大火灾隐患 | 易燃易爆危险品场所，易燃易爆危险品场所 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-034 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.5(b) | 5.5 > 易燃易爆危险品场所 > b) | 易燃易爆危险品场所与人员密集场所、居住场所的防火间距小于消防技术标准的规定值； | all | 1. 易燃易爆危险品场所与人员密集场所、居住场所的防火间距小于消防技术标准的规定值； | 该条针对易燃易爆危险品场所中的“易燃易爆危险品场所与人员密集场所、居住场所的防火间距小于消防技术标准的规定值；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 易燃易爆危险品场所 | 防火间距 | 判定为重大火灾隐患 | 易燃易爆危险品场所，防火间距 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-035 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.5(c) | 5.5 > 易燃易爆危险品场所 > c) | 易燃易爆危险品场所与明火和散发火花地点之间的防火间距小于消防技术标准的规定值； | all | 1. 易燃易爆危险品场所与明火和散发火花地点之间的防火间距小于消防技术标准的规定值； | 该条针对易燃易爆危险品场所中的“易燃易爆危险品场所与明火和散发火花地点之间的防火间距小于消防技术标准的规定值；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 易燃易爆危险品场所 | 防火间距 | 判定为重大火灾隐患 | 易燃易爆危险品场所，防火间距 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-036 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.5(d) | 5.5 > 易燃易爆危险品场所 > d) | 在地下建筑、建筑的地下室、人员密集场所、居住场所内违规使用、储存或销售易燃易爆危险品； | all | 1. 在地下建筑、建筑的地下室、人员密集场所、居住场所内违规使用、储存或销售易燃易爆危险品； | 该条针对易燃易爆危险品场所中的“在地下建筑、建筑的地下室、人员密集场所、居住场所内违规使用、储存或销售易燃易爆危险品；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 易燃易爆危险品场所 | 易燃易爆危险品场所 | 判定为重大火灾隐患 | 易燃易爆危险品场所，易燃易爆危险品场所 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-037 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 5.5(e) | 5.5 > 易燃易爆危险品场所 > e) | 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业未按消防法律法规规定建立专职消防队。 | all | 1. 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业未按消防法律法规规定建立专职消防队 | 该条针对易燃易爆危险品场所中的“生产、储存易燃易爆危险品的大型企业未按消防法律法规规定建立专职消防队”情形进行重大火灾隐患判定。 | 易燃易爆危险品场所 | 易燃易爆危险品场所 | 判定为重大火灾隐患 | 易燃易爆危险品场所，易燃易爆危险品场所 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-038 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.1.1 | 6.1 > 总平面布置 > 1 | 未按消防技术标准的规定设置消防车道、消防车登高操作场地，或消防车道、消防车登高操作场地被堵塞、占用。 | all | 1. 未按消防技术标准的规定设置消防车道、消防车登高操作场地，或消防车道、消防车登高操作场地被堵塞、占用 | 该条针对总平面布置中的“未按消防技术标准的规定设置消防车道、消防车登高操作场地，或消防车道、消防车登高操作场地被堵塞、占用”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防车道与救援场地 | 判定为重大火灾隐患 | 总平面布置，消防车道与救援场地，消防车道 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-039 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.1.2 | 6.1 > 总平面布置 > 2 | 建筑之间的防火间距小于消防技术标准的规定值。 | all | 1. 建筑之间的防火间距小于消防技术标准的规定值 | 该条针对总平面布置中的“建筑之间的防火间距小于消防技术标准的规定值”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 防火间距 | 判定为重大火灾隐患 | 总平面布置，防火间距 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-040 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.1.3 | 6.1 > 总平面布置 > 3 | 消防控制室的设置不符合消防技术标准的规定。 | all | 1. 消防控制室的设置不符合消防技术标准的规定 | 该条针对总平面布置中的“消防控制室的设置不符合消防技术标准的规定”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防安全管理 | 判定为重大火灾隐患 | 总平面布置，消防安全管理，消防控制室 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-041 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.2.1 | 6.2 > 耐火等级、防火分隔与装修装饰 > 1 | 厂房、仓库的建筑耐火等级、防火分隔措施与其生产、储存物品的火灾危险性类别不匹配。 | all | 1. 厂房、仓库的建筑耐火等级、防火分隔措施与其生产、储存物品的火灾危险性类别不匹配 | 该条针对耐火等级、防火分隔与装修装饰中的“厂房、仓库的建筑耐火等级、防火分隔措施与其生产、储存物品的火灾危险性类别不匹配”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 耐火等级 | 判定为重大火灾隐患 | 耐火等级、防火分隔与装修装饰，耐火等级 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-042 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.2.2 | 6.2 > 耐火等级、防火分隔与装修装饰 > 2 | 原有防火分区面积被改变，且大于消防技术标准的规定值。 | all | 1. 原有防火分区面积被改变，且大于消防技术标准的规定值 | 该条针对耐火等级、防火分隔与装修装饰中的“原有防火分区面积被改变，且大于消防技术标准的规定值”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 防火分隔 | 判定为重大火灾隐患 | 耐火等级、防火分隔与装修装饰，防火分隔，防火分区 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-043 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.2.3 | 6.2 > 耐火等级、防火分隔与装修装饰 > 3 | 设置在住宅建筑架空层的电动自行车集中停放或充电场所与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口未采取防火分隔措施。 | all | 1. 设置在住宅建筑架空层的电动自行车集中停放或充电场所与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口未采取防火分隔措施 | 该条针对耐火等级、防火分隔与装修装饰中的“设置在住宅建筑架空层的电动自行车集中停放或充电场所与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口未采取防火分隔措施”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 耐火等级、防火分隔与装修装饰，安全疏散，安全出口 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-044 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.2.4 | 6.2 > 耐火等级、防火分隔与装修装饰 > 4 | 用于分隔防火分区的防火门、防火卷帘损坏。 | all | 1. 用于分隔防火分区的防火门、防火卷帘损坏 | 该条针对耐火等级、防火分隔与装修装饰中的“用于分隔防火分区的防火门、防火卷帘损坏”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 防火分隔 | 判定为重大火灾隐患 | 耐火等级、防火分隔与装修装饰，防火分隔，防火分区，防火门，防火卷帘 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-045 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.2.5 | 6.2 > 耐火等级、防火分隔与装修装饰 > 5 | 高层建筑幕墙未在楼板处采取防火封堵措施。 | all | 1. 高层建筑幕墙未在楼板处采取防火封堵措施 | 该条针对耐火等级、防火分隔与装修装饰中的“高层建筑幕墙未在楼板处采取防火封堵措施”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 防火分隔 | 判定为重大火灾隐患 | 耐火等级、防火分隔与装修装饰，防火分隔 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-046 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.2.6 | 6.2 > 耐火等级、防火分隔与装修装饰 > 6 | 高层建筑电缆竖井未在楼板处采取防火封堵措施。 | all | 1. 高层建筑电缆竖井未在楼板处采取防火封堵措施 | 该条针对耐火等级、防火分隔与装修装饰中的“高层建筑电缆竖井未在楼板处采取防火封堵措施”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 防火分隔 | 判定为重大火灾隐患 | 耐火等级、防火分隔与装修装饰，防火分隔 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-047 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.2.7 | 6.2 > 耐火等级、防火分隔与装修装饰 > 7 | 地上人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合GB50222的规定。 | all | 1. 地上人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合GB50222的规定 | 该条针对耐火等级、防火分隔与装修装饰中的“地上人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合GB50222的规定”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 装修与材料防火 | 判定为重大火灾隐患 | 耐火等级、防火分隔与装修装饰，装修与材料防火 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-048 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.3.1 | 6.3 > 安全疏散 > 1 | 疏散楼梯间的设置形式不符合消防技术标准的规定。 | all | 1. 疏散楼梯间的设置形式不符合消防技术标准的规定 | 该条针对安全疏散中的“疏散楼梯间的设置形式不符合消防技术标准的规定”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 安全疏散，安全疏散，疏散楼梯间 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-049 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.3.2 | 6.3 > 安全疏散 > 2 | 安全出口数量不符合消防技术标准的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭。 | all | 1. 安全出口数量不符合消防技术标准的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭 | 该条针对安全疏散中的“安全出口数量不符合消防技术标准的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 安全疏散，安全疏散，安全出口 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-050 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.3.3 | 6.3 > 安全疏散 > 3 | 封闭楼梯间或防烟楼梯间的疏散门损坏。 | all | 1. 封闭楼梯间或防烟楼梯间的疏散门损坏 | 该条针对安全疏散中的“封闭楼梯间或防烟楼梯间的疏散门损坏”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 安全疏散，安全疏散 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-051 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.3.4 | 6.3 > 安全疏散 > 4 | 疏散楼梯间、前室的室内装修材料未采用不燃材料。 | all | 1. 疏散楼梯间、前室的室内装修材料未采用不燃材料 | 该条针对安全疏散中的“疏散楼梯间、前室的室内装修材料未采用不燃材料”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 安全疏散，安全疏散，疏散楼梯间 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-052 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.3.5 | 6.3 > 安全疏散 > 5 | 未按消防技术标准的规定设置消防应急照明和疏散指示标志。 | all | 1. 未按消防技术标准的规定设置消防应急照明和疏散指示标志 | 该条针对安全疏散中的“未按消防技术标准的规定设置消防应急照明和疏散指示标志”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 安全疏散，安全疏散 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-053 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.3.6 | 6.3 > 安全疏散 > 6 | 消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不符合GB55037的规定。 | all | 1. 消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不符合GB55037的规定 | 该条针对安全疏散中的“消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不符合GB55037的规定”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 安全疏散，安全疏散 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-054 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.4.1 | 6.4 > 消防设施 > 1 | 未按消防技术标准的规定设置消防水源，或不能正常使用。 | all | 1. 未按消防技术标准的规定设置消防水源，或不能正常使用 | 该条针对消防设施中的“未按消防技术标准的规定设置消防水源，或不能正常使用”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防设施 | 判定为重大火灾隐患 | 消防设施，消防设施，消防水源 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10-P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-055 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.4.2 | 6.4 > 消防设施 > 2 | 未按消防技术标准的规定设置室外或室内消火栓系统，或不能正常使用。 | all | 1. 未按消防技术标准的规定设置室外或室内消火栓系统，或不能正常使用 | 该条针对消防设施中的“未按消防技术标准的规定设置室外或室内消火栓系统，或不能正常使用”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 固定灭火设施 | 判定为重大火灾隐患 | 消防设施，固定灭火设施，消火栓系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10-P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-056 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.4.3 | 6.4 > 消防设施 > 3 | 未按消防技术标准的规定设置自动灭火系统，或不能正常使用。 | all | 1. 未按消防技术标准的规定设置自动灭火系统，或不能正常使用 | 该条针对消防设施中的“未按消防技术标准的规定设置自动灭火系统，或不能正常使用”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 固定灭火设施 | 判定为重大火灾隐患 | 消防设施，固定灭火设施，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10-P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-057 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.4.4 | 6.4 > 消防设施 > 4 | 未按消防技术标准的规定设置建筑防烟排烟设施，或不能正常使用。 | all | 1. 未按消防技术标准的规定设置建筑防烟排烟设施，或不能正常使用 | 该条针对消防设施中的“未按消防技术标准的规定设置建筑防烟排烟设施，或不能正常使用”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防设施 | 判定为重大火灾隐患 | 消防设施，消防设施 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10-P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-058 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.4.5 | 6.4 > 消防设施 > 5 | 未按消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统，或不能正常使用。 | all | 1. 未按消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统，或不能正常使用 | 该条针对消防设施中的“未按消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统，或不能正常使用”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 消防设施，火灾自动报警系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10-P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-059 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.4.6 | 6.4 > 消防设施 > 6 | 未按GB55037的规定设置消防电梯，或不能正常使用。 | all | 1. 未按GB55037的规定设置消防电梯，或不能正常使用 | 该条针对消防设施中的“未按GB55037的规定设置消防电梯，或不能正常使用”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防设施 | 判定为重大火灾隐患 | 消防设施，消防设施，消防电梯 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P10-P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-060 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.5.1 | 6.5 > 电气 > 1 | 建筑的消防用电负荷等级不符合消防技术标准的规定。 | all | 1. 建筑的消防用电负荷等级不符合消防技术标准的规定 | 该条针对电气中的“建筑的消防用电负荷等级不符合消防技术标准的规定”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 电气消防安全 | 判定为重大火灾隐患 | 电气，电气消防安全 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-061 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.5.2 | 6.5 > 电气 > 2 | 消防用电设备未采用专用的供电回路。 | all | 1. 消防用电设备未采用专用的供电回路 | 该条针对电气中的“消防用电设备未采用专用的供电回路”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 电气消防安全 | 判定为重大火灾隐患 | 电气，电气消防安全 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-062 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.5.3 | 6.5 > 电气 > 3 | 除按照三级负荷供电的消防用电设备外，消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯的供电，未在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置，或不能正常切换。 | all | 1. 除按照三级负荷供电的消防用电设备外，消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯的供电，未在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置，或不能正常切换 | 该条针对电气中的“除按照三级负荷供电的消防用电设备外，消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯的供电，未在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置，或不能正常切换”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防设施 | 判定为重大火灾隐患 | 电气，消防设施，消防电梯，消防控制室 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-063 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.5.4 | 6.5 > 电气 > 4 | 在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。 | all | 1. 在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备 | 该条针对电气中的“在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 电气消防安全 | 判定为重大火灾隐患 | 电气，电气消防安全，电气线路 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-064 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.5.5 | 6.5 > 电气 > 5 | 电气线路绝缘外护套有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。 | all | 1. 电气线路绝缘外护套有明显烧蚀、炭化、熔融等现象 | 该条针对电气中的“电气线路绝缘外护套有明显烧蚀、炭化、熔融等现象”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 电气消防安全 | 判定为重大火灾隐患 | 电气，电气消防安全，电气线路 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-065 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.5.6 | 6.5 > 电气 > 6 | 用电设备的接线端子处、插座的插孔和端子处、照明开关的端子处有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。 | all | 1. 用电设备的接线端子处、插座的插孔和端子处、照明开关的端子处有明显烧蚀、炭化、熔融等现象 | 该条针对电气中的“用电设备的接线端子处、插座的插孔和端子处、照明开关的端子处有明显烧蚀、炭化、熔融等现象”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 电气 | 判定为重大火灾隐患 | 电气，电气 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-066 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.6.1 | 6.6 > 消防安全管理 > 1 | 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。 | all | 1. 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗 | 该条针对消防安全管理中的“消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防安全管理 | 判定为重大火灾隐患 | 消防安全管理，消防安全管理，消防控制室 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-067 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.6.2 | 6.6 > 消防安全管理 > 2 | 应处于自动控制状态的消防水泵控制柜处于手动控制状态。 | all | 1. 应处于自动控制状态的消防水泵控制柜处于手动控制状态 | 该条针对消防安全管理中的“应处于自动控制状态的消防水泵控制柜处于手动控制状态”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防安全管理 | 判定为重大火灾隐患 | 消防安全管理，消防安全管理 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-068 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.6.3 | 6.6 > 消防安全管理 > 3 | 消防水泵、高位消防水箱或自动喷水灭火系统报警阀等的进、出口部位应常开的阀门处于关闭状态。 | all | 1. 消防水泵、高位消防水箱或自动喷水灭火系统报警阀等的进、出口部位应常开的阀门处于关闭状态 | 该条针对消防安全管理中的“消防水泵、高位消防水箱或自动喷水灭火系统报警阀等的进、出口部位应常开的阀门处于关闭状态”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防安全管理 | 判定为重大火灾隐患 | 消防安全管理，消防安全管理 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-069 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.6.4 | 6.6 > 消防安全管理 > 4 | 人员密集场所的外窗、阳台设置影响逃生和灭火救援的栅栏等障碍物且紧急情况下从内部无法开启。 | all | 1. 人员密集场所的外窗、阳台设置影响逃生和灭火救援的栅栏等障碍物且紧急情况下从内部无法开启 | 该条针对消防安全管理中的“人员密集场所的外窗、阳台设置影响逃生和灭火救援的栅栏等障碍物且紧急情况下从内部无法开启”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防安全管理 | 判定为重大火灾隐患 | 消防安全管理，消防安全管理 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-070 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.6.5 | 6.6 > 消防安全管理 > 5 | 人员密集场所的消防救援口设置影响疏散和灭火救援的障碍物。 | all | 1. 人员密集场所的消防救援口设置影响疏散和灭火救援的障碍物 | 该条针对消防安全管理中的“人员密集场所的消防救援口设置影响疏散和灭火救援的障碍物”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 消防安全管理，安全疏散 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-071 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.6.6 | 6.6 > 消防安全管理 > 6 | 人员密集场所的业主单位、使用单位在场所内部动火作业时未执行内部审批制度，或动火作业人员未持证上岗，或动火作业现场未采取防火分隔和现场看护措施。 | all | 1. 人员密集场所的业主单位、使用单位在场所内部动火作业时未执行内部审批制度，或动火作业人员未持证上岗，或动火作业现场未采取防火分隔和现场看护措施 | 该条针对消防安全管理中的“人员密集场所的业主单位、使用单位在场所内部动火作业时未执行内部审批制度，或动火作业人员未持证上岗，或动火作业现场未采取防火分隔和现场看护措施”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 消防安全管理 | 判定为重大火灾隐患 | 消防安全管理，消防安全管理，动火作业 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-072 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 6.6.7 | 6.6 > 消防安全管理 > 7 | 人员密集场所的业主单位、使用单位未按消防技术标准的规定编制灭火和应急疏散预案，或未定期依据预案开展消防演练。 | all | 1. 人员密集场所的业主单位、使用单位未按消防技术标准的规定编制灭火和应急疏散预案，或未定期依据预案开展消防演练 | 该条针对消防安全管理中的“人员密集场所的业主单位、使用单位未按消防技术标准的规定编制灭火和应急疏散预案，或未定期依据预案开展消防演练”情形进行重大火灾隐患判定。 | 建筑或场所 | 安全疏散 | 判定为重大火灾隐患 | 消防安全管理，安全疏散 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P11 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-073 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.1.1 | A.1 > 消防给水及消火栓系统 > 1 | 消防水泵（或泡沫液泵）采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动。 | all | 1. 消防水泵（或泡沫液泵）采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动 | 该条针对消防给水及消火栓系统中的“消防水泵（或泡沫液泵）采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动”情形进行重大火灾隐患判定。 | 消防给水及消火栓系统 | 消防给水及消火栓系统 | 判定为重大火灾隐患 | 消防给水及消火栓系统，消防给水及消火栓系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-074 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.1.2 | A.1 > 消防给水及消火栓系统 > 2 | 水泵控制柜未连接消防电源，消防电源故障，或控制失效。 | all | 1. 水泵控制柜未连接消防电源，消防电源故障，或控制失效 | 该条针对消防给水及消火栓系统中的“水泵控制柜未连接消防电源，消防电源故障，或控制失效”情形进行重大火灾隐患判定。 | 消防给水及消火栓系统 | 消防给水及消火栓系统 | 判定为重大火灾隐患 | 消防给水及消火栓系统，消防给水及消火栓系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-075 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.2.1 | A.2 > 自动灭火系统 > 1 | 消防水泵（或泡沫液泵）采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动。 | all | 1. 消防水泵（或泡沫液泵）采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动 | 该条针对自动灭火系统中的“消防水泵（或泡沫液泵）采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动”情形进行重大火灾隐患判定。 | 自动灭火系统 | 自动灭火系统 | 判定为重大火灾隐患 | 自动灭火系统，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-076 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.2.2 | A.2 > 自动灭火系统 > 2 | 水泵控制柜未连接消防电源，消防电源故障，或控制失效。 | all | 1. 水泵控制柜未连接消防电源，消防电源故障，或控制失效 | 该条针对自动灭火系统中的“水泵控制柜未连接消防电源，消防电源故障，或控制失效”情形进行重大火灾隐患判定。 | 自动灭火系统 | 自动灭火系统 | 判定为重大火灾隐患 | 自动灭火系统，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-077 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.2.3 | A.2 > 自动灭火系统 > 3 | 报警阀（或电动控制阀、气动控制阀）无法正常启动。 | all | 1. 报警阀（或电动控制阀、气动控制阀）无法正常启动 | 该条针对自动灭火系统中的“报警阀（或电动控制阀、气动控制阀）无法正常启动”情形进行重大火灾隐患判定。 | 自动灭火系统 | 自动灭火系统 | 判定为重大火灾隐患 | 自动灭火系统，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-078 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.2.4 | A.2 > 自动灭火系统 > 4 | 气体灭火系统的启动装置采用自动控制、手动控制方式均无法正常启动或灭火剂净重小于设计储存量的90%。 | all | 1. 气体灭火系统的启动装置采用自动控制、手动控制方式均无法正常启动或灭火剂净重小于设计储存量的90% | 该条针对自动灭火系统中的“气体灭火系统的启动装置采用自动控制、手动控制方式均无法正常启动或灭火剂净重小于设计储存量的90%”情形进行重大火灾隐患判定。 | 自动灭火系统 | 自动灭火系统 | 判定为重大火灾隐患 | 自动灭火系统，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-079 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.2.5 | A.2 > 自动灭火系统 > 5 | 瓶组式细水雾灭火系统的启动装置采用自动控制、手动控制方式均无法正常启动。 | all | 1. 瓶组式细水雾灭火系统的启动装置采用自动控制、手动控制方式均无法正常启动 | 该条针对自动灭火系统中的“瓶组式细水雾灭火系统的启动装置采用自动控制、手动控制方式均无法正常启动”情形进行重大火灾隐患判定。 | 自动灭火系统 | 自动灭火系统 | 判定为重大火灾隐患 | 自动灭火系统，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-080 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.3.1 | A.3 > 火灾自动报警系统 > 1 | 火灾报警控制器未连接消防电源，或消防电源故障。 | all | 1. 火灾报警控制器未连接消防电源，或消防电源故障 | 该条针对火灾自动报警系统中的“火灾报警控制器未连接消防电源，或消防电源故障”情形进行重大火灾隐患判定。 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 火灾自动报警系统，火灾自动报警系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-081 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.3.2 | A.3 > 火灾自动报警系统 > 2 | 火灾报警控制器操作控制按键失效、不能显示火警或故障报警、或不能发出声报警信号。 | all | 1. 火灾报警控制器操作控制按键失效、不能显示火警或故障报警、或不能发出声报警信号 | 该条针对火灾自动报警系统中的“火灾报警控制器操作控制按键失效、不能显示火警或故障报警、或不能发出声报警信号”情形进行重大火灾隐患判定。 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 火灾自动报警系统，火灾自动报警系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-082 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.3.3 | A.3 > 火灾自动报警系统 > 3 | 消防联动控制器未连接消防电源，消防电源故障，或联动控制失效。 | all | 1. 消防联动控制器未连接消防电源，消防电源故障，或联动控制失效 | 该条针对火灾自动报警系统中的“消防联动控制器未连接消防电源，消防电源故障，或联动控制失效”情形进行重大火灾隐患判定。 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 火灾自动报警系统，火灾自动报警系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-083 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.3.4 | A.3 > 火灾自动报警系统 > 4 | 报警总线断路、接地或短路等故障。 | all | 1. 报警总线断路、接地或短路等故障 | 该条针对火灾自动报警系统中的“报警总线断路、接地或短路等故障”情形进行重大火灾隐患判定。 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 火灾自动报警系统，火灾自动报警系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-084 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.4(a) | A.4 > 火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则 > a) | 建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统或火灾自动报警系统当中的一种，存在符合A.1~A.3规定的情形数量为1条及以上； | all | 1. 建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统或火灾自动报警系统当中的一种，存在符合A.1~A.3规定的情形数量为1条及以上； | 该条针对火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则中的“建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统或火灾自动报警系统当中的一种，存在符合A.1~A.3规定的情形数量为1条及以上；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则，火灾自动报警系统，消火栓系统，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-085 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.4(b) | A.4 > 火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则 > b) | 建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统或火灾自动报警系统当中的两种，分别存在符合A.1~A.3规定的情形各1条及以上，合计为2条及以上； | all | 1. 建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统或火灾自动报警系统当中的两种，分别存在符合A.1~A.3规定的情形各1条及以上，合计为2条及以上； | 该条针对火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则中的“建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统或火灾自动报警系统当中的两种，分别存在符合A.1~A.3规定的情形各1条及以上，合计为2条及以上；”情形进行重大火灾隐患判定。 | 火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则，火灾自动报警系统，消火栓系统，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf
XF-086 | 消防火灾 | GB 35181-2025重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | A.4(c) | A.4 > 火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则 > c) | 建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统，分别存在符合A.1~A.3规定的情形各1条及以上，合计为3条及以上。6 | all | 1. 建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统，分别存在符合A.1~A.3规定的情形各1条及以上，合计为3条及以上。6 | 该条针对火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则中的“建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统，分别存在符合A.1~A.3规定的情形各1条及以上，合计为3条及以上。6”情形进行重大火灾隐患判定。 | 火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则 | 火灾自动报警系统 | 判定为重大火灾隐患 | 火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行判定规则，火灾自动报警系统，消火栓系统，自动灭火系统 | 1. 仅存在相似场景，但未达到本条规定的重大火灾隐患门槛 2. 现场条件已被4.2排除情形覆盖 | P12 | 重大火灾隐患判定规则.pdf

## 填写示例
id | domain | category | standard_name | standard_code | document_type | chapter_clause | chapter_path | criterion | logic_type | necessary_elements | standard_explanation | applicable_object | hazard_category | judgment_result | keywords | excluded_cases | page_span | file_name | notes
RQ-001 | 城镇燃气 | 燃气厂站安全管理 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准 |  | 重大隐患判定标准 | 第五条（五） | 第五条 > 燃气厂站安全管理 > （五） | 燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，未设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | all | 1. 场景为燃气厂站内燃气设施区域或建（构）筑物内 2. 可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20% 3. 未设置固定式可燃气体浓度报警装置 | 该条针对燃气厂站内可燃气体泄漏高风险区域未设置固定式可燃气体浓度报警装置的情形进行重大隐患判定。 | 燃气厂站 | 监测报警 | 判定为重大隐患 | 燃气厂站，可燃气体，固定式报警装置，爆炸下限20% |  |  | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准.docx
GM-001 | 工贸 | 通用 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 重大事故隐患判定标准 | 第三条（一） | 第三条 > 通用 > （一） | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。 | any | 1. 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理 2. 未定期进行安全检查 | 该条针对工贸企业对承包、承租活动缺乏统一协调管理或未定期进行安全检查的情形进行重大事故隐患判定。 | 工贸企业 | 安全管理 | 判定为重大事故隐患 | 工贸，承包单位，承租单位，安全检查 | 仅存在一般管理缺陷但未达到本条重大隐患门槛时不命中 |  | 工贸企业重大事故隐患判定标准.docx

## 字段说明
所属Sheet | 字段 | 是否必填 | 说明 | 建议
标准目录 | doc_id | 是 | 文档唯一编号 | 保持不变
标准目录 | id_prefix | 是 | 规则编号前缀 | 用于批量生成规则ID
标准目录 | domain | 是 | 一级行业领域 | 保持不变
标准目录 | standard_name | 是 | 标准名称 | 保持不变
标准目录 | standard_code | 否 | 标准编号 | 有则填
标准目录 | document_type | 是 | 标准/规则/准则/补充情形 | 保持不变
标准目录 | source_file_name | 是 | 原始文件名 | 保持不变
标准目录 | file_type | 是 | docx/pdf | 保持不变
标准目录 | text_source | 是 | 文本获取方式 | 保持不变
标准目录 | ocr_required | 是 | 是否需要 OCR | 保持不变
规则主表 | id | 是 | 规则唯一编号 | 每条规则一行
规则主表 | domain | 是 | 一级行业领域 | 用于知识库分类
规则主表 | category | 是 | 子领域/二级类别 | 如冶金、地下矿山
规则主表 | standard_name | 是 | 标准名称 | 来源识别
规则主表 | standard_code | 否 | 标准编号 | 有则填
规则主表 | document_type | 否 | 文档类型 | 建议保留
规则主表 | chapter_clause | 是 | 规则条款定位 | 如第四条（一）
规则主表 | chapter_path | 是 | 完整章节路径 | 对 Dify 检索很重要
规则主表 | criterion | 是 | 规则原文 | 核心内容
规则主表 | logic_type | 建议 | 规则逻辑类型 | all / any / complex，建议保留
规则主表 | necessary_elements | 建议 | 必要要件拆解 | 后续 LLM 推理很有用
规则主表 | standard_explanation | 建议 | 规则解释性摘要 | 建议一句话，不改变原义
规则主表 | applicable_object | 是 | 适用对象 | 如工贸企业、锅炉、地下矿山
规则主表 | hazard_category | 是 | 隐患类别 | 用于聚类和过滤
规则主表 | judgment_result | 是 | 判定结论 | 建议统一表述
规则主表 | keywords | 可选 | 检索关键词 | 可人工填，也可后续半自动生成
规则主表 | excluded_cases | 可选 | 不命中/排除说明 | 有明确依据时再填
规则主表 | page_span | 否 | 页码定位 | 便于复核
规则主表 | file_name | 是 | 来源文件名 | 追溯来源
规则主表 | notes | 否 | 备注 | 记录特殊情况

## Dify导入示例
推荐拼装模板
标准名称：{standard_name} 行业领域：{domain} 子领域：{category} 条款定位：{chapter_clause} 章节路径：{chapter_path} 适用对象：{applicable_object} 隐患类别：{hazard_category} 规则内容：{criterion} 规则解释：{standard_explanation} 必要要件：{necessary_elements} 逻辑类型：{logic_type} 判定结论：{judgment_result}
说明
keywords 和 excluded_cases 建议保留在主表中，按需要再决定是否进入 Dify 文本，避免污染主召回语义。